电机维修标准要求

- 维修后的电机必须符合GB755-2019或者IEC60064-1:2017规定要求，我司据此标准进行100%全检，验收合格后方可办理入库手续，验收不合格的电机，根据不合格的严重程度做出折扣让步处理或者返修处理。

- 维修后的电机必须做喷涂处理。外观必须符合GB755-2019或者IEC60064-1:2017规定要求，无掉漆、变形、缺件等明显不合格现象，螺栓、接线盒、吊环、风扇、护罩以及散热片等齐全、完整、牢固，转动轴灵活转动，无弯曲、无磕碰等，且铭牌必须完整，凡是外修无铭牌的，维修时必须加上，铭牌材料以及铭牌上数据的刻化方法，应确保其字迹在电动机整个使用期间内不易磨灭。

- 维修电机送货时必须填写《外修电机送货明细表》以及《电机维修费用明细表》，以上明细表均为一式三份，其中电机维修费用明细表中必须列明详细的维修部位、更换的配件明细等等，并且送货时必须与维修的电机同行，具体格式参照附件1和附件2。特别说明的一点就是：对于维修电机拆下来的废旧漆包线，必须根据实际价值冲减维修费用。

- 外修电机的具体验收标准：

- 测试电压：

- 维修电机检测时将三项电压调整至380±5伏。

- 对地绝缘：

- 在冷态下，外出维修的电机绕组线圈对地绝缘不小于0.5MΩ；在热态下，外出维修的电机绕组线圈对地绝缘不小于0.38MΩ（JB/T10391-2008）。

- 绕组直流阻值：

- 各线端间的电阻值与三个线端电阻的平均值之差，对星形接法的绕组，不大于平均值的2%,对三角形接法的绕组，不大于平均值的1.5%(GB/T1032-2012)。

- 三相空载电流：

- 做空载试验时，任意一相的空载电流与三相电流平均值的偏差应小于三相电流平均值的10%(JB/T10391-2008)。

- 空载运转情况：

- 运转声音平和、无杂音，运转中转动平稳，无明显震动（JB/T10391-2008）。

- 效率：

- 外修电机能效限定值在额定输出功率的效率应不低于附表3中的能效规定（GB18613-2012）

- 升温测试：

- 对于200KW以下，绝缘等级为A、B、E、F、H级的电机温升限值分别为60、80、75、106、125摄氏度；用便携式热电阻测温仪或红外线测温枪测试同一点的冷态和热态温度（GB755-2019或者IEC60064-1:2017）。

- 附表1：

| 电机维修费用明细表 20xx年x月x日 供应商名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 功率 | 单位 | 数量 | 申购部门 | 维修部位以及更换数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 线圈 | 轴承 | 喷涂 | 风叶 | 风罩 | 线盒 | 线板 | 端盖 | 机封 |
| 1 | 电机维修 | ( --KW--极) | 台 |  | 花布等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、本表打印时必须一式三联，供应商送货时随电机同行，由采购员签字确认，提交质量部进行检验，验收完毕后，一份供应商存档，一份采购员存档，一份质量部存档，便于对账。 2、维修或更换的配件数量必须注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表2：

| 外修电机送货明细表 20xx年x月x日 供应商名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 功率 | 单位 | 数量 | 申购部门 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 电机维修 | ( --KW--极) | 台 |  | 花布等 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：1、本表打印时必须一式三联，供应商送货时随电机同行，由采购员签字确认，提交质量部进行检验，验收完毕后，一份供应商存档，一份采购员存档，一份质量部存档，便于对账； 2、必须注明申购部门。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录3：

- 电动机能效等级

| 电动机能效等级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率/KW | 效率/% |  |  |  |  |  |
|  | 2级 |  |  | 3级 |  |  |
|  | 2极 | 4极 | 6极 | 2极 | 4极 | 6极 |
| 0.75 | 80.7 | 82.5 | 77.4 | 77.4 | 79.6 | 75.9 |
| 1.1 | 82.7 | 84.1 | 81 | 79.6 | 81.4 | 78.1 |
| 1.5 | 84.2 | 85.3 | 82.5 | 81.3 | 82.8 | 79.8 |
| 2.2 | 85.9 | 86.7 | 84.3 | 83.2 | 84.3 | 81.8 |
| 3 | 87.1 | 87.7 | 85.6 | 84.6 | 85.5 | 83.3 |
| 4 | 88.1 | 88.6 | 86.8 | 85.8 | 86.6 | 84.6 |
| 5.5 | 89.2 | 89.6 | 88 | 87 | 87.7 | 86 |
| 7.5 | 90.1 | 90.4 | 89.1 | 88.1 | 88.7 | 87.2 |
| 11 | 91.2 | 91.4 | 90.3 | 89.4 | 89.8 | 88.7 |
| 15 | 91.9 | 92.1 | 91.2 | 90.3 | 90.6 | 89.7 |
| 18.5 | 92.4 | 92.6 | 91.7 | 90.9 | 91.2 | 90.4 |
| 22 | 92.7 | 93 | 92.2 | 91.3 | 91.6 | 90.9 |
| 30 | 93.3 | 93.6 | 92.9 | 92 | 92.3 | 91.7 |
| 37 | 93.7 | 93.9 | 93.3 | 92.5 | 92.7 | 92.2 |
| 45 | 94 | 94.2 | 93.7 | 92.9 | 93.1 | 92.7 |
| 55 | 94.3 | 94.6 | 94.1 | 93.2 | 93.5 | 93.1 |
| 75 | 94.7 | 95 | 94.6 | 93.8 | 94 | 93.7 |
| 90 | 95 | 95.2 | 94.9 | 94.1 | 94.2 | 94 |
| 110 | 95.2 | 95.4 | 95.1 | 94.3 | 94.5 | 94.3 |
| 132 | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 94.6 | 94.7 | 94.6 |
| 160 | 95.6 | 95.8 | 95.6 | 94.8 | 94.9 | 94.8 |
| 200 | 95.8 | 96 | 95.8 | 95 | 95.1 | 95 |
| 250 | 95.8 | 96 | 95.8 | 95 | 95.1 | 95 |
| 315 | 95.8 | 96 | 95.8 | 95 | 95.1 | 95 |
| 355-375 | 95.8 | 96 | 95.8 | 95 | 95.1 | 95 |

- 附录4：电机报价单

| 电机维修报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修类别 | 型号 | 功率 | 单位 | 安装类型 | 维修单价 | 维修部位报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 线圈 | 轴承 | 机封 | 风叶 | 风罩 | 线盒 | 线板 | 端盖 | 喷涂 |
| 1 | 电机维修 | Y80/90/132M等 | ( --KW--极) | 台 | 法兰/底座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、维修或更换的配件单价必须注明；2、原则上同系列同规格型号的外修电机必须执行统一价格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |